www.jeesang.co.kr

ACFFU란?

Air Clean Fan Filter Unit의 약자로 대기중에 눈에 보이지 않는 미립자를 걸러내어 깨끗한 공기를 공급하는 장치이다.

ACFFU 사용처인 클린룸은?

ACFFU의 주요 사용처는 고도의 청정성을 요구하는 작업장 및 시설에 장착합니다. 클린룸의 Class1, 10, 100, 1000,

10000, 100000까지의 Class가 있다. (Class별 사용처 참조)

클린룸 Class100이란?

[ft당(0.09㎡) 0.5㎛보다 큰 입자의 수가 100개 미만인 청정도를 가지는 특정공간

클린룸의 이해

초 절절 클린룸이란?

[Class100, Class10, Class1 이하의 공간]

-> 일반적인 실내 공간의 청정도는 Class500,000정도에 해당합니다.

Class별 사용처

클린룸별 사용처는 아래와 같다.

ACFFU의 부품별 명칭

Drawing

ACFFU의 부품별 명칭

Out Case & Side Case : Out Case과 Side Case은 FFU본체를 구성하는 구조물로써 재질은 주로 C.R(냉간압연강)이나

A.L(알루미늄판)으로 제작된다.

크기와 중량에 따라 Case의 재질이 바뀌며 고객의 요청에 따라 여러가지 Size로 제작이 가능하다.

ACFFU의 부품 설명

Air Guide : FFU의 내부에 장착이 되며, 주요 역할은 FFU내부의 기류를 일정하고 원활하게 해줌.

Corner Plate : FFU는 대부분 직각형태이므로 FFU내의 사각지대에 설치하여, 기류의 방향을 일정 하도록 만들어주는 막.

Bell Mouth : Bell Mouth는 FFU의 공기 흡입을 원활하게 해 주며, 풍량과 풍속을 더 나은 상태로 유지하기 위한 장치이다.

Pre-Filter : Pre-Filter는 1차적으로 공기 흡입 전에 큰 미립자를 걸러주는 역할을 한다.

P.W.M.(개별 컨드롤러) : P.W.M.은 FFU를 개별 컨트롤 하기 위하여 FFU 1대당 1개씩 장착되어 개별 및 그룹제어가

가능하도록 컨트롤 하는 장치.

MCUL32-Total(통합 컨트롤러) : MCUL32는 개별 컨트롤러인 PWM을 그룹제어 하기 위한 컨트롤러이다.

최대 32대의 P.W.M.을 개별 및 그룹 컨트롤이 가능하다.

IMPELLER : 임펠러는 FFU의 중심부에 위치하고, 원동기로 인해 회전하면서

FFU내부로 공기를 공급하여 배출하는 역할을 하는 날개 깃.

ACFFU SPEC’

타사 ACFFU와 SPEC’ 비교

지상뉴매틱(주) FFU와 타사 FFU 성능 비교

ACFFU의 활용 범위

FFU의 활용범위는 다양하다.

Clean Room, Clean Booth, Clean Bench, 의약품실, 수술실, 식품제조현장, 농장 등 고청정도를 요구하는 현장에서는

모두 설치 사용 가능하다. 세균이 침입하면 안되는 무균실도 FFU를 사용하여, 무균실로 만들 수 있으며, FFU의 다양한

활용 범위를 위해 연구 개발 중이다.

ACFFU의 적용 사례

ACC’Y

Bracket : Bracket은 FFU를 설비나 벽면에 부착하여, 고정하기 위한 장치이며

재질은 SUS로 제작되어 Clean Room에 기타 이물질이 발생되지 않아야 한다.

Inoizer

Inoizer(정전기 제거 장치) : Inoizer는 클린룸 제조현장에서의 오염 및 정전기방전에 의한 제품의 손상, 장비릐 오작동

이나 잠김 현상 등의 문제를 해결하여 제품의 수율과 생산성을 높여준다.

Inoizer ACFFU는 외부로부터 흡입되는 공기중의 오염물질을 필터링 하는 기능 뿐만이

아니라 클린룸 내에 정전기를 제거 할 수 있는 기능을 갖춘 복합시스템으로서 탁월한

정전기 제거 능력과 클린룸의 청정도유지 및 관리가 용이한 시스템이다.

측정기의 종류

Wind Velocity Measuring (풍속 측정기)

풍량 & 풍속을 측정하는 측정기로써, FUU의 Filter면에서 토출되는 풍량과 풍속을 측정한다. 측정방법은 측정부위에

올려놓고, 안정화가 될 때까지 대기한 뒤 측정버튼을 누른다.

Vibration Measuting (진동 측정기)

진동측정기는 FUU의 진동을 측정하기 위한 장비입니다. FFU의 사이즈는 다양하지만 모터의 수량은 1~2개이므로 진동의

범위는 4㎛이고 측정 한도는 ±5%이다. 측정방법은 Bell Mouth에 고정하고 진동측정을 한다.

Noise Measuring (소음 측정기)

소음측정기는 FUU의 소음을 측정하는 장비로써, 통상 모터 1개 임펠라 1개당 60dB이고 측정 위치 및 측정방법은

토출구에서 1M 떨어진 지점에서 측정을 한다.

Particle Counter (파티클 측정기)

파티클 측정기는 FFU에서 토출되는 공기에 미립자를 측정하는 장치로 0.3㎛이상의 미립자를 측정할 수 있으며

최대 2,000,000개까지 카운터 할 수 있다. 측정방법은 토출구에서 1M 떨어진 지점에서 측정하면 됩니다.

Rotation Measuring (회전수 측정기)

ACFFU 작동을 한 뒤 Bell Mouth의 Fan 회전부에 적외선 램프를 쏘아 측정한다.